* **專案:** 台中航空站
* **面臨問題**

1. 燈具會不定時的關閉，需手動鑰匙或斷路器開關在開啟燈具
2. 台中航空站無網關

* **解決辦法**

1. 鑰匙開關重複5次，將燈具重新解綁定

※ 控制器設備，上電3秒內斷電，等待3秒，再次上電，連續4次，

第5次上電時，燈具會閃爍，代表解綁成功

1. 在APP上設定，將網關下的設備恢復成「初始狀態」，網關也需「恢復出廠設置」
2. 觸控面板設備綁定
3. 確認觸控面板上電，按著Save鍵，直到Power鍵的LED指示燈會一直閃爍，表示為初始狀態
4. 設置 → 添加設備 → 開始搜索

搜尋到新設備後，面板Power鍵的LED指示燈將保持恆亮，表示觸控面板已加入到網關

1. 設置 → 綁定設備，選擇單色單通道觸控面板，勾選觸控面板與燈光設備或(群組)，點擊保存。